UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRA

COORDENAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO

PROJETO BÁSICO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS SERVIÇOS, INCLUINDO REDE ELÉTRICA (ALTA E BAIXA TENSÃO), CASA DE BOMBA E ÁREA EXTERNA NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE IMPERATRIZ – CESI

SÃO LUÍS/MA

2015

- OBJETO

Contratação empresa para realização de serviços de manutenção dos prédios do Centro de Estudos Superiores Imperatriz, compreendendo a realização de serviços nas instalações elétricas, incluindo subestação de 75 KVA, SPDA, lógica telefônica, serviços nas instalações hidrossanitária, cobertura, impermeabilização com manta asfáltica, serviços na área externa e demais serviços. Estão inclusos na manutenção dos serviços, as categorias de profissionais tipo pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, Bombeiro hidráulico  e ajudantes no CESI.

  - Equipe de elaboração:

| Setor/Unidade | Responsável | Cargo | Telefone | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenação de Interiorização | João F. Ferreira Azevedo | Assessor da Reitoria | (98) 9 9121-4773 |  |

  - Objetivos

Prestar	serviços	afins	especificadas	neste	projeto, para melhor desenvolvimento de atividades no CESI.

Melhorar a qualidade dos prédios e demais setores desta instituição ao qual necessitem de reparos.

Priorizar os problemas diários nas áreas dos serviços a serem executados, diminuindo assim as reclamações dentro do CESI.

- JUSTIFICATIVA

O objeto do presente projeto básico refere-se a contratação de empresa prestadora de pequenas obras e serviços de Engenharia visando a manutenção preventiva e corretiva e pequenos serviços, no Centro de Estudos Superiores de Imperatriz - CESI da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, justifica-se na necessidade de manutenção preventiva e corretiva relativo as suas instalações, compreendendo a realização de serviços nas instalações elétricas, incluindo subestação , SPDA , lógica   telefônica, serviços nas instalações hidrossanitária, cobertura , impermeabilização com manta  asfáltica, serviços na área externa e demais serviços.

Estão inclusos na manutenção dos serviços as categorias de profissionais tipo Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Eletricista, Bombeiro Hidráulico, Administração local  e ajudantes no CESA ,conforme especificado neste projeto básico.

- FUNDAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual n° 24.629, de 03 de outubro de 2008 e suas alterações e pela lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

  - As áreas comuns dos edifícios sobre as quais deverão ser realizados os serviços contratados são as seguintes:

- Edifício (coberturas, fechamentos, revestimentos, pinturas, esquadrias, vidros).

- Áreas Externas (estacionamento, acessos e vedações perimetrais).

- Instalações Prediais Elétricas (fornecimento, distribuição, operação, proteção). Nestas instalações incluem-se os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento, e rede de energia estabilizada.

- Instalações Prediais Hidrossanitárias (fornecimento, reserva, distribuição, com sistema de bombeamento, escoamento e captação). Nestas instalações incluem-se água limpa, esgoto, combate a incêndio, águas pluviais e águas servidas.

- Instalações Especiais (redes de som, gás).

- A manutenção das demais instalações especiais já é ou será contratada	com	firmas especializadas (climatização, elevadores, segurança, entre outros), no entanto as redes que os alimentam ou fazem suas captações, como também os locais onde estão instalados, devem ser considerados como partes integrantes do edifício e previstos na manutenção predial.

A finalidade é proporcionar, ao Contratante, condições adequadas para o perfeito funcionamento de suas instalações prediais.

  - SERVIÇOS

4.2.1. Manutenção Preventiva

Será executada em datas pré-estabelecidas com base nas planilhas anexas a esta especificação (Programa de Manutenção de Instalações e Equipamentos). Para os casos não cobertos pelas rotinas ali discriminadas, serão observadas as normas técnicas vigentes, as prescrições do fabricante ou a própria experiência da Contratada no ramo, de comum acordo com a fiscalização desta instituição. Para estes serviços deve-se sempre buscar:

- Recuperar os desgastes naturais que sofrem os prédios, suas instalações e equipamentos, efetuando então serviços de trocas e reparos, em função do tempo  de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados pela ação das intempéries e utilização já previstas e conhecidas;

- Aumentar o tempo de vida útil;

- Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc. reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.

São aplicáveis a todos os prédios que compõem o campus da UEMA em IMPERATRIZ, onde couberem, as planilhas de manutenção em anexo.

A contratada terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir do início da vigência do contrato, para identificar os circuitos nos respectivos quadros elétricos das edificações que compõe este projeto básico.

Deverão ser assumidos pela contratada os serviços preliminares e periódicos denominados de manutenção de rotina que consistem em:

- Avaliação da programação implantada;

- Fiscalização dos serviços em execução;

- Verificação de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil;

- Execução de serviços prévios de: limpeza, reapertos e lubrificação.

- Inspecionar paredes quanto a revestimento pinturas;

- Inspecionar	esquadrias	 (metálicas	e	madeira) e vidros quanto à fixação, articulação, pontos de oxidação, trincas, etc;

- Inspecionar pisos, paredes e passeios quanto à coloração, trincas, juntas, desgastes, fixação, nivelamento, colagem, etc;

- Inspecionar	acessórios na edificação (persianas,	cortinas, painéis, molas hidráulicas, etc.) quanto ao funcionamento, grau de deterioração, fixação, etc;

- Inspecionar telhados e coberturas quanto à presença de pontos de oxidação, fixação e estado das telhas, segurança da estrutura, presença de fissuras e deterioração nas lajes impermeabilizadas, obstrução e reposição de grelhas, etc; Sempre que necessário, a Contratada adequará os planos existentes ou elaborará novos planos de manutenção dos equipamentos e instalações, de comum acordo com a fiscalização do Contratante.

Com a finalidade de sustentar um programa contínuo de conservação de energia deverá a contratada:

- Avaliar constantemente as particularidades do funcionamento do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz;

- Acompanhar a evolução do consumo de energia;

- Conhecer o sistema tarifário

- Analisar as contas mensais e propor alterações no funcionamento das diversas instalações;

- Acompanhar a evolução da demanda;

- Propor controle sobre o uso da eletricidade em função dos horários do dia e época do ano;

- Analisar constantemente o fator de potência e o fator de carga;

- Estudar o funcionamento de cada sistema e cada equipamento;

- Estudar e propor alternativas para o desligamento de cargas;

- Evitar a ociosidade no funcionamento dos equipamentos;

- Utilizar sempre materiais e equipamentos de boa qualidade.

Quando houver necessidade de melhoria técnica/atualização tecnológica nas instalações prediais envolvidas neste contrato, que envolvam materiais ou mão de obra especializada não prevista em planilha, a contratada deverá apresentar croqui/especificação detalhada, justificativa, relação de materiais e custos envolvidos para análise e aprovação do contratante com vista a contratação à parte dos serviços.

4.2.2. Manutenção Corretiva:

Sempre que exigido, seja como resultado da permanente supervisão, a ser efetuada pela Contratada, ou por solicitação da fiscalização desta IES, será executada a manutenção corretiva das instalações ou peças danificadas, objeto deste contrato, processando-se os ajustes e correções necessárias à superação de defeitos observados (advindos de desgaste, falhas ou acidentes). Caso haja necessidade de retirada de equipamentos ou de componentes dos sistemas para conserto na oficina da Contratada, o fato deverá ser comunicado ao Executor do Contrato da UEMA, que, após constatar tal necessidade autorizará, por escrito, a saída do material. As despesas com a retirada e devolução do equipamento ou componente correrão por conta da Contratada.

4.2.3. Pequenos Serviços:

Os pequenos serviços serão de modificação ou reforma na instalação existente, tais como: instalação de novas luminárias, pontos de água, pontos de telefone, pintura, forro de gesso, revestimento cerâmico, fossas dentre outros relacionados às categoria profissionais indicadas neste projeto.

  - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - Materiais:

A Contratada fornecerá todos os materiais necessários à limpeza e à conservação dos equipamentos cuja manutenção desses será indispensável para o objeto deste contrato, tais como graxa, álcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, soldas, óleos lubrificantes, bem como as ferramentas, instrumentos, insumos e equipamentos de proteção individual e coletiva, em quantidades suficientes à realização dos trabalhos.

Ferramental e Infraestrutura de Suporte: Caberá à Contratada o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários à utilização das equipes residentes.

A Contratada deverá igualmente manter nas dependências do contratante, em sala ou depósito a ser destinado, durante o prazo de vigência do contrato, todo o instrumental de testes, equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos e ferramental adequado à execução das atividades objeto da contratação (PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS) conforme tabela do item 4.7.

A Contratante se reserva o direito de solicitar à Contratada qualquer outro equipamento não listado na Planilha, desde que necessário à boa execução dos serviços, tendo a Contratada o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para apresentá-lo.	Havendo	necessidade	da retirada de ferramentas / equipamentos / material de consumo deverá ser comunicado ao gestor  do contrato.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

Todos os materiais de segurança individual (botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, cordas etc.) exigidos pela legislação deverão ser fornecidos pela Contratada e sem ônus para o Contratante.

Sinalização visual:

A contratada deverá dedicar atenção especial quanto ao aspecto de sinalização visual quando da execução dos serviços aqui em referência, mantendo em estoque os seguintes materiais/equipamentos:

- 4 cavaletes de PVC com dizeres informativos em dupla face,

- 4 cones plásticos pequenos,

- 3 cones plásticos grandes,

- 3 rolos de fita plástica na cor preta e amarela (zebrada).

Todos os serviços que de uma maneira ou outra possa atrapalhar ou causar perigo os usuários desta Universidade, deverão ser sinalizados com os materiais acima listados, no que couber.

“kit” de Limpeza:

A contratada deverá executar toda a limpeza das áreas trabalhadas, durante os trabalhos e após o final das intervenções:

Para execução dos serviços objeto deste projeto básico a Contratada deverá manter a quantidade mínima de equipamentos para bom funcionamento das atividades a serem desempenhadas.

Uniformes:

A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados. Deverão ser entregues no início da vigência do Contrato 2 (dois) conjuntos completos, contendo as seguintes peças:

- Conjunto de calças compridas;

- Camisa;

- Calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento.

A Contratada deverá apresentar amostras de uniformes para aprovação do Contratante. Os uniformes deverão ser de primeira qualidade. Os uniformes deverão ser substituídos pela Contratada (02 conjuntos), semestralmente, a partir da assinatura deste Contrato, independente da data de sua entrega, ou a qualquer momento, mediante solicitação escrita do executor do Contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação.

Os uniformes completos de todas as categorias profissionais deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao executor do contrato. O custo com os uniformes não poderá ser descontado do empregado da Contratada.

  - EQUIPE DE TRABALHO/QUANTITATIVO (SUGESTÃO)

    - Equipe residente (sugestão): Para a execução dos serviços especificados a Contratada deverá compor equipe:

CATEGORIA

ENGENHEIROS

MESTRE DE OBRAS

ELETRICISTA

PEDREIRO

BOMBEIRO HIDRÁULICO

PINTOR

CARPINTEIRO

SEVENTE GERAL

Engenheiro Civil

Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços. Executar obra de construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Mestre de Obras

Atribuições: Analisar e discutir com o superior, detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado, orientar e acompanhar a execução do cronograma. Interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço. Participar  da  instalação  do  canteiro  de  obras,  definindo  locais  físicos conforme projeto compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas. Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios equipamentos e instrumentos necessários à realização do trabalho. Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais utilizados no canteiro de obras bem como as condições de armazenagem. Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado. Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços.  Auxiliar na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da obra. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança do trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar os serviços de transporte de materiais e de força em geral no que se relaciona com suas atividades. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Eletricista

Atribuições: Executar tarefas específicas, típicas de sua área de atuação, relacionadas a projetos de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, orientando-se por plantas, esquemas, instruções e outros documentos específicos para cooperar no desenvolvimento de projetos de construção, montagem e aperfeiçoamento dos mencionados equipamentos. Instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica em geral, de acordo com esquemas específicos e com as necessidades de cada caso. Efetuar manutenção da rede telefônica, instalar se necessário para bom funcionamento dos mesmos. Testar as instalações executadas, fazendo-as funcionar em situações reais, para comprovar a exatidão dos trabalhos. Auxiliar na instalação e manutenção de transformadores e disjuntores, obedecendo às normas e esquemas específicos para o perfeito funcionamento dos mesmos. Anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para providências de compra, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios, quando da execução dos serviços. Transportar peças, materiais, ferramentas e o que mais for necessário à realização dos serviços. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Pedreiro

Atribuições: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares. Executar demolições de alvenarias e peças estruturais, bem como retirar o entulho proveniente dessa demolição, abrir e re-aterrar valas, cortar alvenaria e piso, limpar a obra. Dosar e executar a mistura de cimento, areia, pedra e água, para obter argamassas. Controlar o nível e o prumo das obras em geral. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios para a execução dos serviços. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho. Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza das ferramentas e materiais, bem como dos locais de trabalho. Executar pequenas alvenarias/revestimentos, contra-pisos, passeios e fixa batentes de madeira com argamassa (após a instalação do batente no local pelo carpinteiro). Executar tarefas relacionadas à manutenção preventiva/corretiva, reformar obras novas, como: paredes e alvenaria, revestimentos argamassa dos (chapisco, emboço e reboco), revestimentos cerâmicos (azulejos), preparação e concretagem de estruturas e fundações de concreto armado, contra-pisos, regularizações de pisos para impermeabilização de lajes, pisos cerâmicos, vinílicos e cimentados, caixas de inspeção em alvenaria, muros de arrimo etc. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Bombeiro Hidráulico

Atribuições: Executar manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos moto- bomba, rede de água, esgoto, etc. Manter e conservar tubulações destinadas à condução de água, esgoto, Aferir hidrômetros. Instalar conjuntos motor-bomba, bem como trocar peças de reposição. Dar manutenção em registros, comportas, etc. Montar e conservar tubulações destinadas à condução de água, esgoto. Substituição de peças dos hidrômetros defeituosos, corrigir vazamentos de água, Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação e material metálico e não metálico, de alta ou baixa pressão, unindo e vedando tubos com o auxílio de equipamentos apropriados, instalar louças sanitárias, condutores, caixas d'água chuveiros e outras partes componentes de instalações hidráulicas, utilizando equipamentos e ferramentas apropriadas; Instalar registros e outros assessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias para completar as instalações do sistema de água e esgoto; Manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo-as ou reparando as partes componentes, tais como: tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; Efetuar cortes e ligações de água e esgoto; Orientar servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de encanamento, orientando quanto as medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor para os desempenhos das tarefas; Executar outras atribuições afins.

Pintor

Atribuições: Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas. Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades adequadas. Efetuar pintura à mão, a revolver ou com outras técnicas. Levantar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços. Ter conhecimento das diversas técnicas empregadas para a pintura de paredes. Remover materiais e resíduos provenientes de execução dos serviços. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos apropriados. Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais de seu trabalho. Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Carpinteiro

Atribuições: Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando, instalando e reparando peças de madeira para confeccionar conjuntos ou peças de edificações, obras e cenários ou efetuar a manutenção das mesmas. Estudar as características do trabalho, interpretando esboço, modelo ou especificações para estabelecer a sequência das operações a serem executadas. Conferir medidas de trabalhos, utilizando instrumentos adequados para verificar a obediência e as especificações pré-determinadas. Efetuar o levantamento de materiais, selecionando-os e preparando-os, de acordo com os trabalhos a serem realizados. Afiar ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador ou pedra de afiar. Anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para providências de compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços. Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços. Efetuar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios quando da execução dos serviços. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais bem como dos locais de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades o funcionário deve: Planejar trabalhos de carpintaria, Preparar o canteiro de obras. Confeccionar formas de madeira e forro de lajes. Construir andaimes e proteção de madeira e estrutura s de madeira para telhados. Providenciar reparos e substituições do	que for necessário, adotando os cuidados a cada tipo de trabalho, visando perfeito funcionamento das áreas das Unidades.

Servente Geral

Atribuições: Ajudar de acordo com as necessidades de trabalho, os oficiais eletricistas, encanador, pintor, pedreiro em serviços diversos, seguindo orientação dos oficiais mencionados; executa pequenos serviços de natureza elementar, auxiliando na retirada e devolução de materiais, ferramentas e outros equipamentos do almoxarifado; mantém arrumado e organizado o ambiente de trabalho; eventualmente, efetua cálculos de natureza simples e consulta tabelas técnicas de conversão de medidas; e executa tarefas afins.

  - RELATÓRIOS

    - Livro de Ocorrências

A Contratada deverá manter no escritório de manutenção, com livre acesso à fiscalização, um Livro de Ocorrências onde deverão ser registrados fatos e observações de relevâncias ocorridas durante as manutenções. A Contratada deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer defeito em equipamentos/instalações que não possam ser eliminados (ou não estejam incluídos) pelos serviços contratados, indicando as prováveis causas do(s) defeito(s) a esta IES, que incumbir-se-á das verificações e reparos necessários, podendo ser executados pela Contratada ou outra empresa. Caso o contratante apresente no Livro de Ocorrências reclamação sobre imperfeição de serviços em execução ou executados, o contratado deverá atendê-la em no máximo 48 horas. Caso contrário fica assegurado ao contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em contrato e sem que o contratado tenha o direito à indenização.

    - Relatórios Mensais

Deverão ainda ser apresentados relatórios mensais que contenham informações sobre os serviços executados, estudos, levantamentos, análise de ocorrências excepcionais e eventuais sugestões com vistas a maximizar a eficiência e confiabilidade dos sistemas, devendo, pelo menos, conter:

- Pontos e equipamentos tratados na manutenção preventiva;

- Pontos e equipamentos tratados na manutenção corretiva;

- Pequenos serviços realizados;

- Programação dos serviços para o próximo mês;

- Frequência de todo pessoal das equipes de trabalho e respectivas justificativas das eventuais faltas.

Sempre que possível, deverá a contratada apresentar sugestões para redução de custos operacionais das instalações do edifício, ficando a cargo do contratante assumi-los ou não.

  - CONDIÇÕES GERAIS

Os profissionais designados pela contratada para execução dos serviços deverão apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência e trajar uniforme completo, limpo, em perfeitas condições, com plaqueta de identificação, além de outros equipamentos de proteção individual exigidos conforme a natureza dos trabalhos desenvolvidos. No caso de descumprimento destas exigências, a fiscalização do contratante impedirá o acesso do funcionário e procederá ao respectivo abatimento no valor a ser faturado pela contratada. O contratado indenizará o contratante por todo o dano que vier a ocorrer, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo de seus profissionais na execução dos serviços contratados. O dano será apurado em conjunto por representantes das partes envolvidas e o valor fixado a partir de cotações de mercado a serem levantadas pelo contratante.

  - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

| ITEM | SERVIÇOS – INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QUADRO GERAL/BANCO DE CAPACITORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Verificar chaves e disjuntores | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Verificar enfiação | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Verificar lâmpadas e sinal/fusível | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Verificar circuitos e sinalização |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Verificar vibrações e ruídos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Verificar abafadores |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7. | Verificar aterramento geral |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8. | Verificar estado geral corrosão |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9. | Limpar painel e contato de chaves |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Aferir instrumentos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Verificar pressões nas garras |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 12. | Limpeza e reaperto : quadro / parafusos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 13. | Substituir lâmpadas e sinal/fusível |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 14. | Corrigir pressão nas garras |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 15. | Trocar jogo de contato das chaves |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 16. | Consertar defeitos nas caixas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 17. | Verificar comando de quadro | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Medição de tensão e corrente |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 19. | Verificar desbalanceamento/circuito |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 20. | Verificar reles térmicos/ajuste |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Verificar ventilação dos reles |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Medir isolamento entre cabos e reles |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 23. | Corrigir ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 24. | Corrigir isolamento |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 25. | Verificar ligação terra/capacitores | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Verificar vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 27. | Verificar buchas na caixa metálica |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 28. | Verificar controlador do banco de capacitores |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 29. | Conferir oxidação nos capacitores |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 30. | Substituir capacitores com defeito |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 31. | Medir isolamento dos capacitores |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 32. | Conferir contatos dos contactores |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 33. | Conferir atracamento de bobinas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 34. | Conferir continuidade entrada/saída |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 35. | Trocar contatos dos contactores |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 36. | Substituir molas dos contactores |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | QUADROS ELETRICOS Verificar e corrigir quando necessário: | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Funcionamento de disjuntores, contactores, fusíveis, relés, etc |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. | lâmpadas e alarmes de sinalização |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | funcionamento de instrumentos de medição | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | conexão de terminais, cabos e fios |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | regulador automático de tensão | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | operação de relés falta de fase e térmico |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7. | ruídos e vibrações anormais | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | fechos das portas, trincos, puxadores e identificação de circuitos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | fiação, lâmpadas de sinalização e botoeiras | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | fixação dos componentes do quadro | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Reaperto geral das conexões |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12. | Fazer limpeza dos quadros |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 13. | Combater corrosão e retocar pintura |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | ILUMINÇÃO (interna e externa) E TOMADAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Vistoriar/trocar as áreas quanto a lâmpadas queimadas ou piscando | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Efetuar inspeção na rede de tomadas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Efetuar limpeza geral das lâmpadas e luminárias |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Inspecionar e reapertar bases, soquetes, reatores |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5. | Vistoriar estado geral da fiação quanto a aquecimento, isolamento, etc |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Medir níveis de iluminação |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7. | Instalação de novos quadros e circuitos em função de mudanças de layout |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | CIRCUITOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Verificar condições dos circuitos elétricos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Reparar partes danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | identificação de circuitos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | PÁRA RAIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Verificação da ligação para terra |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Inspecionar trincas nas porcelanas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. | Limpar e apertar conjunto, terminais, cabos e conexões |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Medir resistência da malha de terra |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5. | Medir isolamento em DC |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Substituir porcelanas com trincas |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | NO BREAKS E ESTABILIZADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Verificação da carga das baterias |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Testar de modo adequado a corrente nas redes estabilizadas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vistoriar/trocar peças procedendo as correções necessárias. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4. | Proceder revisão geral (limpeza, reaperto, troca de peças se necessário |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Testar os Leds indicativos de operação e defeitos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | VENTILADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Limpeza e colocar antiferrugem |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Substituição de graxa na parte giratória |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3. | Verificar os parafusos que sustentam o aparelho |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Verificação de folgas nas partes que movimentam: eixo do motor, pino de suporte da cabeça do ventilador, antebraço, etc. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Verificar de alguma parte do sistema giratório está prendendo o movimento |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. | Verificar se o eixo do motor está girando livremente |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. | Verificar ruídos anormais | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Limpeza das hélices |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Limpeza geral |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 10. | Troca de peças danificadas/queimadas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | GRUPO GERADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Verificar possíveis vazamentos no sistema de escamento. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Verificar o nível do óleo do motor | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Examinar as tubulações e conexões de alimentação de combustível (vazamentos) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fazer limpeza e apertos dos terminais de baterias |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5. | Verificar eventuais avarias na mecânica (ruídos, vibrações anormais) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Verificar as passagens de entrada e saída de ar | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fazer limpeza do grupo gerador |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Verificar o painel de controle e conexões elétricas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Efetuar troca de óleo lubrificante e filtros |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 10. | Verificar o sistema de arrefecimento | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Efetuar regulagem das válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| SERVIÇOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Verificar e corrigir/trocar quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | vazamento nas torneiras, registros, pias, bebedouros, etc |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | entupimento das bacias, acessórios, vasos, ralos, caixas, etc | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | pressão e vazão de água nas louças e bebedouros | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | alimentação elétrica de bebedouros | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | estado geral de louças, ferramentas, etc | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | regulagem dos dispositivos de acionamento das válvulas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | limpar e trocar filtros dos bebedouros |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Quando necessário reparos em instalações, executar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | demolição e recomposição. de pisos, paredes, revestimentos, etc |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. | pintura de paredes, tetos, esquadrias |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | Limpeza das caixas de areia e drenos de águas pluviais | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Limpeza das caixas de passagem, de gordura e coletoras de esgoto |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Limpeza dos reservatórios de água potável |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. | Instalação de novos ramais de água e esgoto |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL, PLUVIAL E ESGOTO | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar e corrigir quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | funcionamento das bombas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | vazamento nos registros e barriletes | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ruídos e vibrações anormais | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | estado da fiação e conexões elétricas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | estado das bóias superiores e inferiores |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. | funcionamento das válvulas retentoras e redutoras de pressão |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. | lubrificação dos conjuntos moto-bomba |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. | Efetuar limpeza dos conjuntos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. | Eliminar focos de ferrugem nos conjuntos e barriletes |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | RESERVATÒRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Verificação : estado geral e vazamentos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testar funcionamento das chaves de bóia | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Limpeza dos drenos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Análise da potabilidade da água |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Limpeza geral com desinfecção |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. | Reparo geral e da impermeabilização |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS – EDIFÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COBERTURA – TELHAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Avaliação do estado das telhas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Avaliação dos rufos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. | Análise da capacidade de escoamento |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Limpeza geral do telhado |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5. | Limpeza do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 6. | Substituição de telhas quebradas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7. | Reparos e pintura nos rufos |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8. | Reparos e pintura nas platibandas |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9. | Revisão da fixação das telhas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 10 . | Revisão e reparos na estrutura de suporte |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | COBERTURA – LAJES | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Avaliação de pontos de umidade |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Análise do sistema de escoamento |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. | Análise das camadas de proteção |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Avaliação da proteção mecânica |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Limpeza geral da laje |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 6. | Limpeza do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7. | Revisão de grelhas de escoamento |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. | Consertos de pontos de impermeabilização |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | ALVENARIAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Avaliação de quebras e desgastes | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Análise da pintura e impermeabilização | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Limpeza geral de detritos, pó e manchas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4. | Reparos em reboco e massa corrida |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5. | Repintura geral |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 6. | Conserto de partes rachadas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | REVESTIMENTOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Analisar pisos laváveis | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analisar pisos em mantas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Analisar pisos em placas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analisar argamassas de parede | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Analisar recobrimentos de paredes | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Analisar forros | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Analisar sistemas de proteção | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Analisar desgastes de pintura |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. | Recolocação de partes soltas em pisos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 10. | Reparos em argamassas com pintura |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 11. | Recolagem de materiais de recobrimento |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 12. | Reparos em forro |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 13. | Pintura geral de paredes e forros |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 14. | Substituição e complementação de peças de piso |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 15. | Substituição e complementação de peças de recobrimento |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | PAINÉIS DIVISÓRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Avaliação do sistema de fixação e vedação |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. | Fixação de rodapés |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | Limpeza geral |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Reaperto do sistema de fixação e vedação |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Substituição de partes danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Avaliação do sistema de fixação e vedação |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | ESQUADRIAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Avaliação do funcionamento e ferragens |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. | Verificação da situação dos vidros e ferragens |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3. | Verificação da estabilidade das peças metálicas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Reaperto de dobradiças |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Revisão e regulagem de fechaduras e fechos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Revisão do sistema de roldanas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. | Revisão e regulagem do sistema de molas de portas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. | Revisão geral de vidros e fixações |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. | Revisão de esquadrias, batentes e contramarcos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 10. | Substituição de vidros e fixações |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 11. | Substituição de jogos de ferragens danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 12. | Substituição de peças metálicas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 13. | Substituição de molas danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | DIVERSOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Avaliação do sistema de persianas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. | Revisão de lâminas e sistema de controle de persianas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | Substituição de lâminas danificadas e cordões desgastados |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4. | Avaliação de rodapés e alisares |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Recuperação de rodapés e alisares danificados |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Pintura e emassamento de rodapés e alisares |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 7. | Dedetização de setores afetados |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PÁTEOS, VIAS E ESTACIONAMENTOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Avaliação de pisos e juntas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Análise de pontos de infiltração | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Limpeza geral |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Revisão de demarcações horizontais e verticais |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5. | Recuperação de pisos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Pintura de demarcações |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7. | Vedação de pontos de infiltração |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REDE DE TELEFONIA E DADOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
| 1. | Acompanhar técnicos de outras empresas durante reparos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. | Retirada de cabos desativados |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| LEGENDA |  |
| --- | --- |
| D | DIÁRIO |
| S | SEMANAL |
| Q | QUINZENAL |
| M | MENSAL |
| B | BIMESTRAL |
| T | TRIMESTRAL |
| SM | SEMESTRAL |
| A | ANUAL |
| E | EVENTUAL |

- MANUTENÇÕES

5.1 Prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva e pequenos serviços, compreendendo instalações elétrica de alta e baixa tensão, incluindo subestação de 75KVA, SPDA, lógica telefônica, instalações hidrossanitária, cobertura, impermeabilização com manta, pintura e demais serviços de engenharia, a serem executados no Centro de Estudos Superiores de Imperatriz – CESI, localizado na Rua Godofredo Viana, 1300, Imperatriz -MA, Fone: (99) 3525-2785 ou (99) 2351-2761, com ferramental/equipamento próprio e pessoal técnico qualificado, instruído e  contratado pela Contratada.

5.2. A manutenção preventiva será realizada com observância do calendário a ser definido pela unidade Contratante responsável pela fiscalização do ajuste, e terá por objeto prevenir a ocorrência de defeitos nos sistemas, conservando-os em perfeito estado de funcionamento. Além de outros atinentes à natureza do ajuste, a Contratada executará os serviços de manutenção preventiva com a observância das rotinas especificadas neste projeto básico.

5.3. Poderá a Contratante, a qualquer tempo e mediante notificação por escrito à Contratada, alterar a periodicidade da prestação de quaisquer dos serviços exemplificativamente relacionados.

5.4. Caberá à Contratante definir a periodicidade dos serviços não relacionados, mas que por sua natureza integram o objeto do contrato e constituem obrigação da Contratada.

5.5. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir defeitos porventura apresentados pelos sistemas, mediante substituição de peças ou componentes que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados e/ou execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos e o que mais se faça necessário ao restabelecimento das condições de funcionamento do Centro.

5.6. Considera-se como manutenção corretiva, sem, contudo, neles se resumirem, a execução dos seguintes serviços:

- Sistemas Elétricos de Baixa Tensão

Lâmpadas, luminárias, reatores, soquetes, tomadas, disjuntores, barramentos, porta-disjuntores, interruptores, espelhos e parafusos. As luminárias devem ser inspecionadas visualmente, ocasião em que devem ser substituídas lâmpadas apagadas ou em final de vida e reatores que estiverem apresentando problemas. Nessa ocasião deve ser feita uma limpeza criteriosa da luminária, tomando-se os cuidados necessários com as lâmpadas. Todas as tomadas elétricas, disjuntores e interruptores devem ser inspecionados, relatando-se as anormalidades e substituindo-se as que eventualmente forem encontradas com avaria. Conformação e reaperto de quadros de distribuição de circuitos, quadro de interruptores, quadros telefônicos e quadros gerais. Todos os quadros elétricos dos prédios deverão ser revisados, ocasião em que devem ser verificados os disjuntores, conexões, estado dos cabos, eventual aquecimento anormal, estado dos barramentos, limpeza geral e execução dos procedimentos recomendáveis. Os alimentadores de entrada devem  ser inspecionados, verificando-se com especial atenção o estado dos cabos, as conexões, eletrodutos e disjuntores, executando-se a limpeza adequada e eventuais providências técnicas recomendáveis. Todas as conexões devem ser verificadas, no sentido de garantir-se contato satisfatório. · Mudanças, substituições e instalações  de tomadas comuns, estabilizadas e do circuito lógico, luminárias, reatores, pontos lógicos, ramais de telefones, lançamentos de cabos e exaustores. · A rede telefônica deverá ser inspecionada, com a verificação de todos os seus elementos: caixas, blocos, fixações, emendas, etc. Identificação de pares dos quadros DG e instalações de pontos telefônicos.  Inspeção visual e testes simplificados em “no breaks” e chaves reversoras;  Identificação de pontos lógicos; · Verificação dos sistemas de aterramento comum e dos circuitos lógicos, com inspeções visuais dos cabeamentos e medições da resistência de terra. · Manutenção preventiva e corretiva do sistema de proteção contra descarga atmosférica (para-raio), realizando inspeção e medições da resistência de terra, continuidade do sistema e verificar a situação dos componentes do sistema (captor, haste de suporte do captor, braçadeiras, conectores, isoladores, condutor metálico, etc). Sala de grupos geradores: reparo no disjuntor de baixa tensão (sala de painéis); reparo nos componentes eletromecânicos dos grupos geradores; reparo  nos painéis de comandos dos grupos; reparo nos estabilizadores eletrônicos, corrigir qualquer defeito eletro-mecânico nos motores; corrigir falhas nos painéis de comando.

Sala de grupos geradores: reparo no disjuntor de baixa tensão (sala de painéis); reparo nos componentes eletromecânicos dos grupos geradores; reparo nos painéis de comandos dos grupos; reparo nos estabilizadores eletrônicos.

- Sistemas Elétricos de Alta Tensão

Manutenção da rede de iluminação pública do Centro, trocando lâmpadas, reatores, foto células, etc. que estiverem apresentando problemas, resolver imediatamente qualquer queda de energia ocasionados por problemas técnicos (queda de fios, fusíveis, etc.) que acontecer dentro dos limites do Centro, verificar o funcionamento de transformadores e tudo que for pertinente ao sistema de iluminação publica rede elétrica, etc. Subestações (sistema elétrico de alta tensão): Subestação aérea de 75KVA;manutenção preventiva  e corretiva, incluindo, reparo nas chaves seccionadoras; testes e correções internas nos transformadores, com troca  de óleo se necessário,  testes para  verificação de queima  de componentes ,bastão , fusível ,Relé , Para- Raios, isoladores ; verificação   da  estrutura  de suporte   e seus  componentes, postes , isoladores etc.

- Sistemas Hidráulicos, sanitários e esgotos

Verificação e consertos de vazamentos diversos em paredes, torneiras, registros, telhados, esquadrias, pisos, lajes, caixas, sifões, ligações e válvulas. · Atenção especial deve ser dada às válvulas de descarga, que deverão ser reguladas e ter os eventuais vazamentos corrigidos. As torneiras terão ter suas buchas trocadas, de forma a evitar gotejamentos. Os registros dos banheiros deverão ser regulados de forma a poderem ser manobrados sem a aplicação de força desproporcional. Os acessórios, tais como espelhos, papeleiras, porta toalhas, saboneteiras, canoplas, demais acabamentos e barras de apoio para deficientes deverão ser inspecionados com vistas à sua integridade, perfeito funcionamento e fixação, devendo ser recuperados ou trocados em caso de danos ou repostos em caso de falta. Desobstrução e limpeza geral em telhados, calhas (com verificação das soldas, fixações, rufos e apoios), coletores de água pluvial, lajes de cobertura, lajes sob os telhados, caixas d’águas (conforme normas de limpeza e higienização vigente), caixas de esgoto, caixas de gordura, caixas e ralos de água pluvial, caixas sifonadas, sifões e desentupimentos de qualquer espécie, inclusive nas tubulações primárias e secundárias. Todas as tubulações e demais componentes integrantes das redes de esgoto, água e água pluvial deverão sofrer inspeção, com vistas à determinação de pontos de corrosão, fissuras externas, defeitos em uniões, tubos, conexões, ou quaisquer outras falhas que possam resultar em vazamentos nas caixas de Gordura, sifões, ralos e caixas sifonadas deverão ser inspecionados quanto a seu funcionamento, selo hídrico e vedação. Os aparelhos de louça e bancadas deverão ser verificados quanto à sua integridade e substituídos, ao menor sinal de fissuras, que possam resultar em quebra pelo uso regular. As bombas deverão ser inspecionadas, devendo ser dada atenção especial às juntas de vedação. Os mancais, rolamentos e correlatos deverão ser lubrificados e o comando automático de funcionamento testado. Os quadros de comando e proteção dos conjuntos moto - bomba devem ser inspecionados, verificando-se o estado dos dispositivos, conexões, estado dos cabos, funcionamento e executando limpeza criteriosa. Os bebedouros deverão ser inspecionados quanto à sua fixação, vazamentos e funcionamento. Deverão ter seus jatos regulados e filtros trocados conforme a especificação do fabricante. Em caso de apresentarem avaria, deverão ser recuperados por pessoal qualificado.

- Esquadrias.

Verificação, ajustes e consertos em todas as esquadrias, reapertos e complementações de ferragens e nos acessórios, complementação de rodapés e alisares, instalação de porta-cadeado. Deverão ser revisadas todas as portas e esquadrias das edificações, seus batentes, alavancas de fechamento, guarnições de borracha e baguetes, fechos, fechaduras e lubrificações. Deverão ser revisadas as vedações das esquadrias, retirando-se os produtos que estejam ressecados ou imprestáveis, sendo aplicada nova camada de impermeabilizante, rejunte ou outro selante. A aplicação deverá ser feita de forma cuidadosa, sem que haja rebarbas ou excessos do produto, preservando-se assim a estética e aparência das esquadrias.

O rejunte dos peitoris e do revestimento externo contíguo às janelas deverá ser também  revisado,  sendo  refeito  onde  houver  falhas.  Verificação  dos portões eletrônicos, onde houver, deverão ter seus circuitos testados e seu mecanismo regulado e lubrificado. Verificação e conserto em locais que apresentarem oxidação em esquadrias metálicas, tampas metálicas, grades metálicas, etc. Solução: lixamento e aplicação de produto anti-ferruginoso nos locais. Verificação de vidros quebrados ou trincados.

- Serviços Diversos

Os serviços de conservação em arquitetura normalmente restringem-se à substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do elemento falho e da reconstituição original, adotando-se, então, o mesmo processo construtivo descrito nas Práticas de Construção correspondentes. Conforme o caso será necessário à substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto. Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá esta também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas diversas: hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da correção da arquitetura. Verificação, complementação, colagem e adequação de pisos, revestimentos de paredes, cerâmicas, pedras, laminados, madeira, vinílicos, observando-se quebras, destacamentos e solturas. No caso de não estarem disponíveis no mercado peças idênticas dos revestimentos, modelos similares deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, que definirá a opção a ser utilizada em possíveis reparos. Verificação, conserto e complementação na pavimentação externa dos imóveis.

Telhados: verificar possíveis vazamentos (goteiras), providenciando logo o seu reparo, troca de telhas quebradas/danificadas, quando possível efetuar a limpeza das telhas facilitando assim o escoamento das águas da chuva, verificar/trocar madeiras (ripas, caibros, linhas) danificadas pelo tempo a fim de evitar danos ou acidentes nesta IES.

Alvenarias: sempre que demolidas por necessidade de serviços de manutenção, deverão ser reparadas com a utilização de materiais do mesmo padrão do existente nos locais atingidos, proporcionando também, o mesmo tipo de acabamento. Deve- se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente, deixando à mostra a trinca, rachadura ou área deteriorada. Procede-se, então, ao seu alargamento e verificação da causa para sua correção. Após a correção, deverá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico até ter um nivelamento perfeito da superfície. Posteriormente será aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se para a não formação de áreas de aspecto e desempenho diferentes.

Pinturas: Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservação preventiva de qualquer pintura de componente da edificação, deve-se realizar o lixamento completo da área ou componente afetado, tratamento da base ou da causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando houver. Posteriormente, procede-se à recomposição total da pintura nas mesmas características da original, ou com novas características se assim for determinado. Deverá ser feita pintura, ou repintura, completa de cada edificação: alvenarias internas, tetos, alvenarias externas, esquadrias, muros, etc., no prazo de cinco anos, prevendo-se desde já a possível prorrogação contratual dentro dos limites da legislação. A manutenção em pinturas será feita mediante a solicitação de representante da FISCALIZAÇÃO, ou em caso de necessidade provocada por outro serviço de manutenção. Na execução deste serviço deverão sempre ser utilizados materiais de 1ª linha e mão de obra capacitada. Em caso de retoques localizados, a empresa deverá pesquisar o tipo, marca e tonalidade do material já aplicado no local, e trabalhar de forma a se obter resultado final mais próximo do existente.

- Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.

Manutenção, testes e complementação nas instalações de prevenção e combate a incêndio. Adequação das instalações às exigências de projeto aprovado e/ou à legislação vigente do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Verificação, substituição e complementação de luminárias de emergência: lâmpadas, baterias e fixações. Caixas de Hidrantes: vidros, sinalização, mangueiras, bicos e esguichos. Alarme de incêndio: caixas, central, devendo ser testado e mantido em perfeito funcionamento. Conjunto bomba pressurizadora, válvulas pressostatos, válvulas de fluxo, válvula pé e crivo, válvulas de retenção e registros, manômetros, quadro de comando elétrico, tubulações de sucção e recalque: deverá ser testado o conjunto, sendo verificados todos os seus componentes, nível de ruído e mantido em perfeito estado de funcionamento. Sinalização de emergência: deverá ser mantida completa, inclusive a sinalização dos extintores. Verificação e complementação de dispositivos antiderrapantes em escadas e rampas e verificação de corrimãos.  Porta Corta Fogo: deverão ser mantidas reguladas e com maçanetas e fechaduras em perfeito estado de funcionamento. Extintores: verificação dos suportes, das datas de validade do cilindro e conteúdo, informando à FISCALIZAÇÃO para fazer as devidas substituições, recargas e testes necessários por esta IES.

- Casas de bombas

Reparo em todas as bombas de recalque e incêndio, incluindo a moto bomba diesel; reparo nos painéis de comando das bombas;

- Manutenções Corretivas Emergenciais:

Todos os serviços que apresentarem caráter emergencial serão atendidos no prazo máximo de 24hs, contado a partir da notificação do Encarregado responsável pelas manutenções nesta instituição. Este providenciará o imediato reparo da situação, dirigindo-se ao local da demanda e adotando-se as correções necessárias, com emissão de Relatório no final. Com o fornecimento de materiais pelo CONTRATANTE. Relação de serviços emergenciais:

- Vazamentos diversos e em locais diversos (tubulação, caixa d’água, telhado, aparelho, etc.).

- Consertos em grades de proteção e de fachada.

- Interrupção no fornecimento de energia em pontos de consumo, com respectivo conserto.

- Substituição de circuitos elétricos, tomadas, interruptores, luminárias e disjuntores danificados, que demandem conserto imediato.

- Verificação de prováveis curtos-circuitos, com respectivo conserto.

- Interrupção no fornecimento de água, com verificação das instalações hidráulicas e respectivo conserto.

- Substituição e vidros. Confecção de chaves.

Outras tarefas que o Gestor do Contrato entender como relevantes e que justificarem o conserto imediato.

- Dos Ventiladores

Limpeza e colocar antiferrugem nas partes metálicas. Substituição da graxa na caixa do giratório. Limpeza das partes do ventilador utilizando um polidor nas peças metálicas e pintadas. Verificar sempre o suporte e os parafusos que sustentam o aparelho. Verificar a folga nas partes que se movimentam ex.: eixo do motor, pino do suporte da cabeça do ventilador, braço do oscilante, ante-braço, etc. Verificar  se alguma parte do sistema giratório está prendendo o movimento. Verificar se o eixo do motor está rodando livremente.

5.7. A manutenção preventiva e corretiva será realizada sempre que se fizer necessária, devendo a Contratada, quando seus técnicos residentes não tiverem condições de solucionar o problema, atender ao chamado técnico da Contratante no prazo máximo de 12 (doze) horas, encaminhando profissionais capacitados para a solução do fato.

5.8. No decorrer dos trabalhos, deverá ser feita limpeza constante dos locais afetados pelos serviços, com a respectiva retirada de entulhos e em horário que não cause transtornos aos ocupantes e usuários do edifício. Os locais das manutenções devem ser deixados totalmente limpos, livre de respingos de tinta, sobras de material, entulhos, etc. Ao término dos serviços, deverá ser possível a ocupação da área, sem a necessidade de nenhum outro tipo de faxina ou limpeza “fina”.

5.9. Os materiais (peças em geral: hidráulicas, elétricas, etc.) necessários para a realização das manutenções desta instituição serão adquiridos pelo CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pela realização dos serviços e equipamentos de trabalho para realização das atividades para solução dos problemas. Não serão fornecidos materiais de responsabilidade da CONTRATADA relacionados neste projeto básico como: materiais de consumo, ferramentas e aparelhos.

5.10. Sempre que se fizer necessário, e a critério do executor do contrato, a empresa deverá reforçar a equipe, com profissionais qualificados e equipamentos necessários para os devidos reparos, testes ou ajustes, de imediato, a fim de executar serviços de manutenção preventiva ou corretiva.

5.11. Caso haja necessidade de retirada de equipamentos ou de componentes dos sistemas para conserto o fato deverá ser comunicado ao Executor do Contrato que, após constatar tal necessidade, autorizará, por escrito, a saída do material.

5.12. Se durante a execução dos serviços a Contratada verificar a necessidade de aplicação de peças, materiais e/ou troca de componentes, deverá informar o fato ao Executor do Contrato que, após convencido, autorizará a substituição. As peças, materiais e/ou componentes substituídos deverão ser entregues ao servidor da Contratante responsável pela fiscalização dos serviços.

5.13. A execução dos serviços na casa de bomba, rede elétrica (alta e baixa tensão), hidrossanitária, bem como serviços de pedreiro, eletricista, carpinteiro, pintor e auxiliar, a serem executados no Centro de Estudos Superiores de Imperatriz – CESI, localizado na Rua Godofredo Viana, 1300, Imperatriz - MA, Fone: (99) 3525-2785 ou (99) 2351-2761, deverá ser supervisionada pelo Executor do Contrato.

- LOCAL E HORÁRIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A empresa contratada deverá executar os serviços no local e horário comercial, convencional, serviços e instalações pelas características dos prédios serão executados no expediente normal desde que não provoquem ruídos excessivos, poeira, sujeira ou qualquer outro tipo de transtorno que prejudique as atividades ali elaboradas de modo a não interferir, interromper ou prejudicar o andamento normal das atividades na UEMA. Tais atividades e seus respectivos dias para acontecer, serão determinados pelo Diretor de Centro e o fiscal da obra.

- DOS SERVIÇOS E VALORES DA MANUTENÇAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIOES DE IMPERATRIZ:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UEMA-QUANTIDADE-INTERIOR -IMPERATRIZ |  |  |  |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 54.497,72 |
| 0101 | Demolição de alvenaria de pedra | M3 | 3,00 | 92,99 | 278,97 |
| 0102 | Demolição de alvenaria de tijolos cerâ mico 1/2 vez assentado com argamassa de cimento e areia sem reaproveitamento | M2 | 25,00 | 10,32 | 258,00 |
| 0103 | Demolição de calçada | M2 | 15,00 | 23,28 | 349,20 |
| 0104 | Demolição de cobertura com telha cerâmi ca | M2 | 500,00 | 7,90 | 3.950,00 |
| 0105 | Demolição de cobertura com telha ondula da de fibrocimento | M2 | 200,00 | 3,36 | 672,00 |
| 0106 | Demolição de concreto simples | M3 | 5,00 | 167,26 | 836,30 |
| 0107 | Demolição de encaliçamento | M | 99,00 | 4,14 | 409,86 |
| 0108 | Demolição de forro de madeira | M2 | 10,00 | 3,95 | 39,50 |
| 0109 | Demolição de forro de PVC | M2 | 250,00 | 11,23 | 2.807,50 |
| 0110 | Demolição de pavimentação com blokret | M2 | 264,00 | 9,00 | 2.376,00 |
| 0111 | Demolição de piso cerâmico sem lastro de concreto | M2 | 145,00 | 9,00 | 1.305,00 |
| 0112 | Demolição de piso cerâmico,contrapiso em argamassa e matacoado ou lastro de con creto | M2 | 132,00 | 24,13 | 3.185,16 |
| 0113 | Demolição de piso cimentado com matacoa do ou lastro de concreto | M2 | 198,00 | 21,08 | 4.173,84 |
| 0114 | Demolição de piso cimentado sem matacoa do ou lastro de concreto | M2 | 99,00 | 16,71 | 1.654,29 |
| 0115 | Demolição de quadro verde | M2 | 13,00 | 6,44 | 83,72 |
| 0116 | Demolição de reboco | M2 | 396,00 | 6,44 | 2.550,24 |
| 0117 | Limpeza de caixa de passagem | UN | 20,00 | 5,63 | 112,60 |
| 0118 | Limpeza de canaleta com retirada de ex purgo | M3 | 26,00 | 44,93 | 1.168,18 |
| 0119 | Limpeza de cisterna com capacidade de 6.000l | UN | 3,00 | 215,63 | 646,89 |
| 0120 | Limpeza de fossa | M3 | 33,00 | 76,03 | 2.508,99 |
| 0121 | Limpeza de louças e pertences | UN | 198,00 | 5,51 | 1.090,98 |
| 0122 | Limpeza de pisos e revestimentos | M2 | 858,00 | 6,75 | 5.791,50 |
| 0123 | Limpeza geral da edificação | M2 | 1.716,00 | 7,87 | 13.504,92 |
| 0124 | Limpeza de tubulacões | M | 132,00 | 35,94 | 4.744,08 |
| 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 127.734,00 |
| 0201 | Administração local | MES | 12,00 | 10.644,50 | 127.734,00 |
| 03 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 6.489,70 |
| 0301 | Escavação manual de valas até 2,00m | M3 | 50,00 | 36,50 | 1.825,00 |
| 0302 | Escavação manual de valas de 2,00 até 4,00m | M3 | 15,00 | 39,19 | 587,85 |
| 0303 | Aterro compactado manualmente com aquisi ção de areia | M3 | 60,00 | 19,66 | 1.179,60 |
| 0304 | Aterro compactado manualmente com aquisi ção de material | M3 | 25,00 | 19,66 | 491,50 |
| 0305 | Aterro compactado manualmente sem aquisi ção de material | M3 | 25,00 | 19,66 | 491,50 |
| 0306 | Aterro compactado mecanicamente com aqui sição de material | M3 | 95,00 | 20,15 | 1.914,25 |
| 04 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 51.466,15 |
| 0401 | Alicerce em pedra preta laterítica com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 50,00 | 121,59 | 6.079,50 |
| 0402 | Baldrame em pedra preta laterítica com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 50,00 | 188,01 | 9.400,50 |
| 0403 | Sapata em concreto armado com fck=21mpa | M3 | 10,00 | 640,84 | 6.408,40 |
| 0404 | Bloco em concreto armado com fck=21mpa | M3 | 10,00 | 636,09 | 6.360,90 |
| 0405 | Cintamento inferior em concreto armado fck=15 mpa | M3 | 10,00 | 619,62 | 6.196,20 |
| 0406 | Viga baldrame em concreto armado com fck 15mpa com forma de tábua | M3 | 15,00 | 1.134,71 | 17.020,65 |
| 05 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  | 67.138,66 |
| 0501 | Pilar em concreto armado fck=20mpa com forma de tábua | M3 | 15,00 | 965,33 | 14.479,95 |
| 0502 | Viga em concreto fck=15mpa com forma compensada 15mm | M3 | 15,00 | 1.134,71 | 17.020,65 |
| 0503 | Viga em concreto fck=15mpa com forma de tábua | M3 | 10,00 | 1.134,71 | 11.347,10 |
| 0504 | Cintamento superior em concreto armado fck=15 mpa | M3 | 10,00 | 613,56 | 6.135,60 |
| 0505 | Concreto armado fck=21mpa para estrutura com lançamento,com forma de tábua | M3 | 8,00 | 1.134,71 | 9.077,68 |
| 0506 | Concreto armado fck=21mpa para estrutura com lançamento,com forma em madeirit re sinado e=10mm | M3 | 8,00 | 1.134,71 | 9.077,68 |
| 06 | VEDAÇÃO |  |  |  | 13.488,00 |
| 0601 | Alvenaria de tijolo cerâmico com 6 furos 1/2 vez com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 400,00 | 29,38 | 11.752,00 |
| 0602 | Alvenaria de bloco de concreto(9x19x39) cm com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | M2 | 100,00 | 17,36 | 1.736,00 |
| 07 | COBERTURA |  |  |  | 93.838,00 |
| 0701 | Estrutura em madeira de lei para telhas cerâmicas | M2 | 600,00 | 50,18 | 30.108,00 |
| 0702 | Telhamento com telha cerâmica tipo colo nial | M2 | 600,00 | 30,65 | 18.390,00 |
| 0703 | Estrutura de madeira de lei, vão até 10m para telha ondulada de fibrocimento | M2 | 350,00 | 27,88 | 9.758,00 |
| 0704 | Cobertura com estrutura em madeira de lei e telhamento em telha fibrocimento com e=6mm | M2 | 400,00 | 34,00 | 13.600,00 |
| 0705 | Encaliçamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | M | 450,00 | 13,80 | 6.210,00 |
| 0706 | Rufo pré-moldado l=0.40m esp=0.05m em concreto | M | 200,00 | 29,60 | 5.920,00 |
| 0707 | Forro de gesso em placas(60x60)cm | M2 | 100,00 | 14,76 | 1.476,00 |
| 0708 | Forro de PVC | M2 | 600,00 | 13,96 | 8.376,00 |
| 08 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 91.320,50 |
| 0801 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 1.500,00 | 3,31 | 4.965,00 |
| 0802 | Chapisco em laje com argamassa de cimen to e areia no traço 1:3 | M2 | 300,00 | 4,14 | 1.242,00 |
| 0803 | Chapisco de acabamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 300,00 | 3,32 | 996,00 |
| 0804 | Reboco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 1.600,00 | 27,58 | 44.128,00 |
| 0805 | Reboco em laje com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 | M2 | 300,00 | 38,63 | 11.589,00 |
| 0806 | Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | M2 | 300,00 | 16,56 | 4.968,00 |
| 0807 | Revestimento com azulejo branco(15x15)cm com rejuntamento | M2 | 250,00 | 35,77 | 8.942,50 |
| 0808 | Revestimento com cerâmica comum com re juntamento | M2 | 350,00 | 41,40 | 14.490,00 |
| 09 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 104.230,70 |
| 0901 | Matacoado com brita preta laterítica com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e=6cm | M2 | 350,00 | 22,08 | 7.728,00 |
| 0902 | Piso cimentado liso com argamassa de ci mento e areia no traço 1:3 com junta plástica e=2cm | M2 | 350,00 | 27,58 | 9.653,00 |
| 0903 | Piso cimentado liso com argamassa de ci mento e areia no traço 1:3 sem junta e=2cm | M2 | 300,00 | 27,58 | 8.274,00 |
| 0904 | Lastro de concreto magro e=6cm com bri ta 1 | M2 | 250,00 | 13,61 | 3.402,50 |
| 0905 | Piso korodur com junta plástica e regula rização de 2cm e 1cm de acabamento | M2 | 250,00 | 76,68 | 19.170,00 |
| 0906 | Piso em blokret prefabricado e= 10cm com colchão de areia e=10cm e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no tra ço 1:3 | M2 | 300,00 | 35,45 | 10.635,00 |
| 0907 | Piso em blokret prefabricado e=5cm sobre colchão de areia e=8cm e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no tra ço 1:3 | M2 | 280,00 | 29,94 | 8.383,20 |
| 0908 | Piso em cerâmica PEI IV com rejuntamento | M2 | 380,00 | 41,40 | 15.732,00 |
| 0909 | Calçada com matacoado e cimentado liso | M2 | 300,00 | 49,67 | 14.901,00 |
| 0910 | PISO EM GRANITO | M2 | 80,00 | 79,40 | 6.352,00 |
| 10 | ESQUADRIAS/FERRAGENS |  |  |  | 21.938,56 |
| 1001 | Porta de madeira de lei almofada (0.80x 2.10)m completa incluindo ferragens | UN | 14,00 | 143,19 | 2.004,66 |
| 1002 | Porta de madeira de lei almofada (0.60x 2.10)m completa incluindo ferragens | UN | 10,00 | 143,19 | 1.431,90 |
| 1003 | Porta de madeira de lei almofada (0.70x 2.10)m completa incluindo ferragens trin co comum | UN | 10,00 | 143,19 | 1.431,90 |
| 1004 | Esquadria de alumínio | M2 | 100,00 | 27,88 | 2.788,00 |
| 1005 | Esquadria de alumínio e vidro | M2 | 150,00 | 27,88 | 4.182,00 |
| 1006 | Esquadria de madeira de lei | M2 | 200,00 | 20,62 | 4.124,00 |
| 1007 | Esquadria de madeira de lei em tabicão fixo e completa | M2 | 200,00 | 20,62 | 4.124,00 |
| 1008 | Fechadura com trinco cromado maçaneta - maçaneta | UN | 15,00 | 33,47 | 502,05 |
| 1009 | Fechadura com trinco cromado bola-bola | UN | 15,00 | 60,21 | 903,15 |
| 1010 | Dobradiça cromada | UN | 30,00 | 5,59 | 167,70 |
| 1011 | Ferrolho | UN | 20,00 | 13,96 | 279,20 |
| 11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 105.786,80 |
| 1101 | Ponto elétrico | PT | 300,00 | 79,34 | 23.802,00 |
| 1102 | Ponto de lógica | PT | 130,00 | 79,34 | 10.314,20 |
| 1103 | Ponto de luz em cleats | PT | 120,00 | 69,81 | 8.377,20 |
| 1104 | Ponto de luz em eletrodutos | PT | 110,00 | 111,07 | 12.217,70 |
| 1105 | Lâmpada fluorescente 20w | UN | 200,00 | 3,18 | 636,00 |
| 1106 | Lâmpada fluorescente 40w | UN | 400,00 | 3,18 | 1.272,00 |
| 1107 | Reator de partida rápida para 1x20w | UN | 30,00 | 34,91 | 1.047,30 |
| 1108 | Reator de partida rápida para 1x40w | UN | 90,00 | 34,91 | 3.141,90 |
| 1109 | Reator eletrônico para lâmpada de 1x20w | UN | 80,00 | 34,91 | 2.792,80 |
| 1110 | Reator eletrônico para lâmpada de 1x40w | UN | 110,00 | 34,91 | 3.840,10 |
| 1111 | Stárter de 20w para lâmpada fluorescente | UN | 250,00 | 1,58 | 395,00 |
| 1112 | Stárter de 40w para lâmpada fluorescente | UN | 350,00 | 0,92 | 322,00 |
| 1113 | Luminária fluorescente completa, 1x20w e reator partida rápida | UN | 20,00 | 30,14 | 602,80 |
| 1114 | Luminária fluorescente completa, 1x40w e reator partida rápida | UN | 60,00 | 38,64 | 2.318,40 |
| 1115 | Disjuntor monopolar de 10 a 50 A | UN | 20,00 | 11,09 | 221,80 |
| 1116 | Disjuntor nofuso 300A | UN | 5,00 | 63,46 | 317,30 |
| 1117 | Conjunto air-stop para ar condicionado | UN | 20,00 | 9,18 | 183,60 |
| 1118 | Cabo flexível | M | 1.200,00 | 5,40 | 6.480,00 |
| 1119 | Cabo de alumínio | M | 800,00 | 6,35 | 5.080,00 |
| 1120 | Isolador de 2 linhas com suporte e haste de ferro 1 1/2"x1m | UN | 80,00 | 9,53 | 762,40 |
| 1121 | Quadro de distribuição de 1 a 24 circui tos | UN | 7,00 | 95,19 | 666,33 |
| 1122 | Suporte para elo fusível | UN | 30,00 | 38,64 | 1.159,20 |
| 1123 | Rele fotoelétrico | UN | 40,00 | 15,88 | 635,20 |
| 1124 | Bomba submersa 3/4cv | UN | 4,00 | 451,44 | 1.805,76 |
| 1125 | Lâmpada a vapor de sódio alta pressão modêlo 50N, 150w | UN | 17,00 | 22,21 | 377,57 |
| 1126 | Reator para lâmpada a vapor metálica | UN | 80,00 | 15,88 | 1.270,40 |
| 1127 | Cabo CCI-1 par para telefone | M | 40,00 | 5,09 | 203,60 |
| 1128 | Cabo CCI-2 pares para telefone | M | 40,00 | 6,67 | 266,80 |
| 1129 | Cabo CI-20 pares para telefone | M | 15,00 | 10,77 | 161,55 |
| 1130 | Cabo CTP-APL-50 pares | M | 1,00 | 11,41 | 11,41 |
| 1131 | Tomada 2P+T | UN | 70,00 | 9,18 | 642,60 |
| 1132 | Tomada de força | UN | 40,00 | 11,09 | 443,60 |
| 1133 | Tomada de sobrepor aparente | UN | 30,00 | 6,67 | 200,10 |
| 1134 | Tomada dupla 10A - 250v | UN | 40,00 | 7,32 | 292,80 |
| 1135 | Tomada especial 600w | UN | 40,00 | 7,93 | 317,20 |
| 1136 | Tomada para antena de TV | UN | 10,00 | 6,67 | 66,70 |
| 1137 | Tomada para computador | UN | 70,00 | 9,18 | 642,60 |
| 1138 | Tomada RJ-45 | UN | 70,00 | 6,67 | 466,90 |
| 1139 | Tomada para telefone 2x4" | UN | 35,00 | 6,35 | 222,25 |
| 1140 | Tomada simples 10A - 250v | UN | 15,00 | 6,67 | 100,05 |
| 1141 | Interruptor 01 tecla simples 10A-250v | UN | 15,00 | 11,74 | 176,10 |
| 1142 | Interruptor 02 teclas com tomada 10A-250V | UN | 15,00 | 16,81 | 252,15 |
| 1143 | Interruptor 02 teclas simples 10A-250v | UN | 15,00 | 7,63 | 114,45 |
| 1144 | Interruptor 03 teclas simples 10A-250v | UN | 15,00 | 16,81 | 252,15 |
| 1145 | Interruptor 04 teclas simples 10A-250v | UN | 5,00 | 16,81 | 84,05 |
| 1146 | Interruptor 2 Seções paralelo | UN | 5,00 | 9,53 | 47,65 |
| 1147 | Interruptor com tomada 10A - 250v | UN | 9,00 | 11,74 | 105,66 |
| 1148 | Interruptor three-way | UN | 9,00 | 9,53 | 85,77 |
| 1149 | Lâmpada incandescente | UN | 150,00 | 25,38 | 3.807,00 |
| 1150 | Haste de aterramento coperweld 19mmx3m | UN | 20,00 | 63,46 | 1.269,20 |
| 1151 | Ventilador de teto | UN | 50,00 | 31,74 | 1.587,00 |
| 1152 | Para raio tipo franklin com 12m de fio de cobre nu | UN | 20,00 | 47,60 | 952,00 |
| 1153 | Eletroduto flexível | M | 60,00 | 9,53 | 571,80 |
| 1154 | Eletroduto PVC rígido roscável com cone xões | M | 90,00 | 14,28 | 1.285,20 |
| 1155 | Condulete PVC universal | M | 90,00 | 9,53 | 857,70 |
| 1156 | Caixa plástica de 4x2" | UN | 40,00 | 4,76 | 190,40 |
| 1157 | Caixa plástica de 4x4" | UN | 15,00 | 4,76 | 71,40 |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 15.585,90 |
| 1201 | Ponto hidráulico | PT | 40,00 | 105,93 | 4.237,20 |
| 1202 | Ponto sanitário | PT | 40,00 | 105,93 | 4.237,20 |
| 1203 | Tubo de PVC soldável rígido (esgoto) com conexões | M | 150,00 | 22,30 | 3.345,00 |
| 1204 | Tubo de PVC soldável rígido(água)com co nexões | M | 150,00 | 25,11 | 3.766,50 |
| 13 | LOUÇAS E PERTENCES |  |  |  | 7.069,63 |
| 1301 | Bacia de louça com tampa e acessórios | UN | 15,00 | 93,09 | 1.396,35 |
| 1302 | Bacia sanitária com caixa acoplada com pleta | UN | 15,00 | 180,86 | 2.712,90 |
| 1303 | Engate para lavatório | UN | 20,00 | 5,59 | 111,80 |
| 1304 | Caixa de descarga plástica externa com 12 litros | UN | 10,00 | 55,75 | 557,50 |
| 1305 | Válvula para lavatório | UN | 12,00 | 5,59 | 67,08 |
| 1306 | Bóia para caixa | UN | 15,00 | 5,59 | 83,85 |
| 1307 | Torneira | UN | 40,00 | 9,47 | 378,80 |
| 1308 | Registro | UN | 20,00 | 16,72 | 334,40 |
| 1309 | Chuveiro | UN | 15,00 | 16,72 | 250,80 |
| 1310 | Caixa PVC sifonada | UN | 10,00 | 26,46 | 264,60 |
| 1311 | Sifão | UN | 15,00 | 5,59 | 83,85 |
| 1312 | Bancada de granito | M2 | 15,00 | 55,18 | 827,70 |
| 14 | PINTURA |  |  |  | 164.581,50 |
| 1401 | Pintura a óleo em esquadrias de madeira com massa (02 demãos) | M2 | 400,00 | 19,75 | 7.900,00 |
| 1402 | Pintura a óleo em esquadrias de madeira sem massa (02 demãos) | M2 | 300,00 | 10,61 | 3.183,00 |
| 1403 | Pintura com esmalte sintético em ferro (02 demãos) com zarcão | M2 | 200,00 | 21,73 | 4.346,00 |
| 1404 | Pintura acrílica em laje com massa | M2 | 300,00 | 23,38 | 7.014,00 |
| 1405 | Pintura acrílica em parede com massa e com selador | M2 | 900,00 | 23,38 | 21.042,00 |
| 1406 | Pintura acrílica em parede sem massa e com selador | M2 | 900,00 | 12,77 | 11.493,00 |
| 1407 | Pintura acrílica em parede sem massa e sem selador | M2 | 900,00 | 12,77 | 11.493,00 |
| 1408 | Pintura com hidracor (02 demãos) | M2 | 2.200,00 | 4,76 | 10.472,00 |
| 1409 | Pintura com hidracor (03 demãos) | M2 | 1.200,00 | 7,22 | 8.664,00 |
| 1410 | Pintura com latex em laje com emassamen to (2 demãos) | M2 | 400,00 | 18,78 | 7.512,00 |
| 1411 | Pintura com latex em laje sem emassamen to (2 demãos) | M2 | 350,00 | 11,26 | 3.941,00 |
| 1412 | Pintura com latex em paredes com massa (02 demãos) | M2 | 2.200,00 | 21,14 | 46.508,00 |
| 1413 | Pintura com latex em paredes sem massa (02 demãos) | M2 | 1.200,00 | 10,61 | 12.732,00 |
| 1414 | Pintura com verniz em esquadrias de ma deira (02 demãos) | M2 | 600,00 | 10,61 | 6.366,00 |
| 1415 | Pintura com novacor em piso cimentado | M2 | 150,00 | 12,77 | 1.915,50 |
| 15 | DIVERSOS |  |  |  | 26.021,74 |
| 1501 | Impermeabilização com argamassa cimento e areia fina no traço 1:3 e manta asfál tica e emulsão | M2 | 150,00 | 19,83 | 2.974,50 |
| 1502 | Impermeabilização de parede com chapisco de argamassa cimento e areia no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante e=1.5m | M2 | 300,00 | 19,05 | 5.715,00 |
| 1503 | Caixa de concreto para ar condicionado de 21.000btus | UN | 10,00 | 39,63 | 396,30 |
| 1504 | Caixa premoldada para ar condicionado de 10.000 BTUs | UN | 8,00 | 55,18 | 441,44 |
| 1505 | Meio fio em alvenaria de tijolo cerâmico revestido com argamassa de cimento e are ia no traço 1:3 | M | 250,00 | 20,68 | 5.170,00 |
| 1506 | Meio fio premoldado em concreto fck=15 mpa | M | 550,00 | 20,59 | 11.324,50 |
|  |  |  |  |  | 951.187,56 |

  - Total geral para um período de doze meses R$ 951.187,56 (novecentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A Universidade Estadual do Maranhão – UEMA exercerá a fiscalização do objeto licitado, através de servidor designado para este fim, a qual terá livre acesso a todas as dependências da obra.

  - O executor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

  - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Executor do Contrato deverão ser solicitadas ao seu Superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

  - À fiscalização fica assegurada o direito de:

- Solicitar à contratada a substituição imediata ou o afastamento de qualquer de seus empregados do canteiro de obra, por ineficiências, incompetências, má conduta, falta de respeito com as pessoas ou terceiros;

- Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não autorizado, exigindo a paralisação/ reparação do mesmo;

- Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo se depender de modificação de cálculo ou teste, hipótese em que será fixado um prazo de acordo com a complexidade do caso;

- O exercício da fiscalização pela UEMA, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada.

- Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, a fim de comprovar o registro de função profissional.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Responsabilizar-se em relação aos profissionais alocados nos postos de trabalho, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desse projeto básico, tais como: seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições; indenizações, vale-transporte, refeição, uniforme, crachás, além de outras vantagens existentes na Legislação Trabalhista;

  - Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, gravidez, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com a UEMA – Universidade Estadual do Maranhão, sendo de inteira responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

  - A contratada só poderá efetivar a contratação de funcionários mediante aprovação da UEMA, sendo que os mesmos poderão ser sugeridos por esta IES.

  - Apresentar seus empregados, na execução dos serviços, devidamente uniformizados, identificando-os através de crachá com foto recente.

9.5. Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, como também aqueles referentes à segurança e à medicina de trabalho.

9.6. Responder por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus funcionários causarem ao Contratante ou terceiros;

9.7. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de Terceiros que tomar conhecimento em execução do presente objeto, devendo orientar seus funcionários nesse sentido;

9.8. Comprovar sempre que solicitada pela UEMA, a quitação das obrigações trabalhistas;

9.9. Substituir, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Instituição ou ao Interesse do Serviço Público;

9.10. Todos os funcionários da Empresa contratada que prestam serviços nas dependências da UEMA deverão zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores, alunos e visitantes.

9.11. Fornecer aos empregados, equipamentos de segurança necessários do a atuação em ambiente de serviço;

9.12. Permitir a fiscalização diária dos empregados da empresa, em serviço nas dependências da Contratante;

9.13. Pagar os empregados até o 5º dia útil do mês subsequente, os salários, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos decorrentes, exibindo sempre que solicitado, as respectivas comprovações.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. A UEMA pagará mensalmente a contratada  de acordo com a planilha e recolherá os encargos legais; Promover a fiscalização dos serviços desempenhados pelos servidores avaliando  seus aspectos quantitativo e qualitativo.

10.2. Decidir no âmbito de sua competência, todas as questões eventualmente surgidas;

10.3. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços.

10.4. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços.

10.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada.

10.6. Prover local adequado para guarda das ferramentas e equipamentos da Contratada utilizados na execução dos serviços, e colocar à disposição dos empregados da contratada local para guarda de uniformes e outros pertences, necessários ao bom desempenho dos serviços.

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado, mediante apresentação da nota fiscal referente aos serviços realizados com a assinatura do Fiscal da Obra.

11.2. O documento fiscal deverá ser apresentado após a execução dos serviços, ou seja, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

11.3. O documento de cobrança consignará valores em Reais e discriminará o período dos serviços prestados, o objeto da contratação, o nome e o número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente para depósito, número do contrato e ainda, será considerada para fins de pagamento a data do protocolo deste documento no setor competente.

11.4 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, mensalmente, Nota Fiscal em duas vias, discriminando execução do objeto destes autos, bem como mencionando o número da Nota de Empenho. Deverá apresentar junto com a referida Nota Fiscal, relatório minucioso das atividades desenvolvidas no período correspondente ao do documento fiscal.

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO

Os serviços de que trata o presente projeto, será celebrado a partir da assinatura do Contrato por 12(doze) meses, podendo ser prorrogado, após repactuação em conformidade com a legislação vigente.